Приложение № 3

к закупочной документации
[image: image1.png]ySane




	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание Услуг на разработку документации для реконструкции объекта: помещение «Центр обработки данных», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32»
г. Краснодар

2026


	

	N
п/п
	Перечень основных данных требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	Общие данные

	1. 
	Основание для проектирования
	Решение Заказчика

	2. 
	Застройщик, заказчик проекта (технический заказчик)
	Заказчик: 

Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество
с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32.

ИНН/КПП 2312016641/231001001

ОГРН 1022300003703

	3. 
	Инвестор
	Отсутствует

	4. 
	Проектная организация
	Генпроектировщик: определяется на основании закупочных процедур

	5. 
	Вид работ
	Реконструкция (техническое перевооружение)

	6. 
	Источник финансирования строительства объекта:
	Собственные средства Заказчика.

	7. 
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	Получение и предоставление Заказчиком технических условий не требуется в границах представленного задания на проектирование.

	8. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта:
	Выделение этапов не требуется.

	9. 
	Срок строительства объекта
	Срок реконструкции (технического перевооружения) не более 6 календарных месяцев.

	10. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)
	Помещение ЦОД:

· полезная площадь – 73,5 м2;

· расположение помещения – 2-ой этаж административного здания;

· полезная высота помещения – 3500 мм (от нижнего до верхнего перекрытия);

· производственная мощность – 18 стоек с ИТ-оборудованием по 5 кВт каждая, 1 стойка с ИТ-оборудованием 3 кВт, 1 стойка УЦ 1 кВт,
2 коммутационные стойки по 2 кВт каждая.
По результату разработки проектной документации технико-экономические показатели могут претерпеть изменения.

	11. 
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	Все показатели подлежат уточнению при проектировании.

	11.1
	Назначение: 
	Административно-бытовое здание, код 01.06.001.002 (классификатор объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям. Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02 ноября 2022 года N 928/пр)


	11.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 
	Не относится к объектам транспортной инфраструктуры.

	11.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство: 
	Фоновая сейсмичность г. Краснодар Краснодарского края для объектов нормального уровня ответственности, согласно ОСР-2015, карта А по СП 14.13330.2018 составляет 7 баллов. 

	11.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам: 
	Не относится к опасным производственным объектам.

	11.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность: 
	Административно-бытовое здание с помещением ЦОД - категория по пожарной и взрывопожарной опасности помещения «В», класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3, степень огнестойкости здания I, класс конструктивной пожарной опасности здания С0.

	11.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: 
	В помещении ЦОД постоянного пребывания людей не предусмотрено.

	11.7
	Уровень ответственности: 
	нормальный (КС-2 по ГОСТ 27751-2014)

	11.8
	Объект в зависимости от ущерба в случае осуществления террористических угроз в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»: 
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	12. 
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не требуется, объект не относится к опасным производственным объектам.

	13. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Качество проектной документации и принятых в ней решений должно соответствовать требованиям стандартов, норм, технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности:

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 25.12.2023 г.);

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25.12.2023 г.);

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 25.12.2023 г.);

Настоящим заданием;

ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений;

ГОСТ Р 21.101-2020 (с изменениями на 29.11.2023 г.) Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21.10.2025 г.);

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

СП 131.13330.2025  «Строительная климатология»;

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые здания»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

СП 29.13330.2011  «Полы»;

СП 48.13330.2019  «Организация строительства»;

ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

СП 60.13330.2020 «Отопление вентиляция и кондиционирование»;

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

ГОСТ Р 50571.25-2001 «Электроустановки зданий»;

Правила устройства электроустановок - ПУЭ- (издание 6 и 7);

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования»;

ГОСТ 21.406-88 (2002) СПДС Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах;

ISO/IEC 11801-5 Прокладка кабелей для высокопроизводительных сетей, используемых в центрах обработки данных;

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09. 2020 г. № 1479;

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения»;

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;

Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

ГОСТ 12.1.019-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ANSI/TIA-942-C Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных;

СП 541.1325800.2024 Здания и сооружения центров обработки данных. Правила проектирования. (за исключением требований, указанных в п. 8.3.1. При определении требований к оборудованию помещений системами пожаротушения руководствоваться СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты)

Применённые материалы и оборудование должно иметь подтверждающие сертификаты соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

	14. 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	В объеме проектных работ произвести экспертизу несущей способности перекрытия – козырька входной группы здания со стороны внутридворовой территории объекта, для определения возможности установки на нем наружных элементов оборудования системы прецизионного кондиционирования ЦОД.

	15. 
	Предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции объекта
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	16. 
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не требуется, объект к объектам культурного наследия не относится

	Перечень основных требований к проектным решениям

	17. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	18. 
	Требования к проекту полосы отвода
	Не требуется, объект не является линейным

	19. 
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	20. 
	Требования к технологическим решениям
	Помещение ЦОД предназначено для решения следующих задач:

· размещения в ЦОД ИТ-оборудования предприятия;

· обеспечения круглосуточного и круглогодичного функционирования ИТ-оборудования предприятия, размещенного в ЦОД;

· обеспечение требуемых параметров электроснабжения, температурного режима для непрерывной работы ИТ-оборудования предприятия, размещенного в ЦОД.

Целями проектирования комплекса ЦОД являются:

· создание инженерной инфраструктуры ЦОД, обеспечивающей надежное функционирование ИТ оборудования в режиме 24/7/365;

· обеспечение возможности одновременного с работой ИТ оборудования проведения плановых ремонтных работ и работ по обслуживанию компонентов инженерных систем ЦОД.

Общее кол-во стойко-мест под размещение ИТ-оборудования – 19 (габаритами не менее 45Ux600x1200 мм).

Электропитание стойко-мест переменным напряжением 230В принять в качестве базового варианта.

ЦОД должен проектироваться для приведения инженерных систем инфраструктуры ЦОД в соответствии с требованиями к уровню резервирования согласно таблице

№

п/п
Наименование элемента
Уровень резервирования
1.

Система бесперебойного электроснабжения ИТ-оборудования 
2N
2.

Распределительная сеть электроснабжения ИТ-оборудования.
2N
3.

Распределительная сеть электроснабжения оборудования инженерных систем.

N
4.

Система гарантированного электроснабжения

N
5.

Система прецизионного кондиционирования
N+1 и более
Решения для систем ЦОД должны обеспечивать возможность проведения плановых ремонтных работ оборудования без прерывания работы ИТ оборудования (ЦОД).

К плановым работам относятся:

· превентивное и плановое обслуживание;

· ремонт и замена компонентов;

· добавление или удаление элементов систем;

· тестирование отдельных компонентов систем.

Элементная база, используемая для создания отдельных систем и комплекса в целом, должна обладать соответствующим уровнем надежности и ремонтопригодности.

Должен быть произведен выбор оборудования, по максимальной оценке, соотношения цены к качеству.

Режим работы - круглосуточный и круглогодичный (24/7/365(366)). 

Требования к монтажным шкафам

Монтажные шкафы предназначены для размещения коммутационного, активного сетевого и серверного оборудования. 

Все серверное, активное сетевое и оборудование хранения данных помещения ЦОД должно быть размещено в монтажных шкафах.

Монтажные шкафы должны быть выполнены из стали толщиной не менее 1,5 мм и представлять собой сборную конструкцию на основе сварной стальной рамы.

Каждый шкаф должен быть оборудован двумя парами 19″ вертикальных направляющих, имеющих возможность установки на произвольной глубине. Грузоподъемность по вертикальным направляющим для каждого шкафа должна составлять не менее 1500 кг статической нагрузки.

В помещении ЦОД должно быть предусмотрено 6 (шесть) новых телекоммуникационных шкафов в дополнение к существующим.

Новые шкафы, в количестве 6 (шесть) шт. устанавливаются в ряду 3 (4 для размещения ИТ-оборудования + 2 для коммутационного).

Новые телекоммуникационные шкафы должны иметь следующие габариты (ТКШ1-01, ТКШ1-03, ТКШ1-04, ТКШ1-06):

· высота: не менее 45U;

· ширина (мм): не менее 600;

· глубина общая (мм): не менее 1200; глубина полезная (мм): не менее 1131.

· Кроссовый шкафы (ТКШ1-02, ТКШ1-05), должны иметь следующие габариты:

· высота: не менее 45U;

· ширина (мм): не менее 800 (750);

· глубина общая (мм): не менее 1200; глубина полезная (мм): не менее 1131.

В монтажных шкафах для исключения избыточной деформации кабелей использовать специальное оборудование для укладки и маршрутизации кабельных потоков (органайзеры и кабельные каналы с кольцами).

Доступ к монтажным шкафам должен осуществляться с фронтальной и тыльной стороны.

Шкафы должны быть полностью электрически связанными, включая направляющие для активного оборудования, двери и боковые панели. В шкафах должны быть предусмотрены точки заземления, а также в стандартной комплектации шкафа должны быть предусмотрены комплекты крепежа.

Шкафы должны отвечать требованиям:

· Количество: 2 пары 19 «вертикальных направляющих.

· Направляющие могут быть установлены на произвольной глубине.

· Удобный и надежный механизм фиксации положения направляющих.

Иметь прямоугольные отверстия, закрытые съемными заглушками для ввода кабельных линий.

В каждом углу иметь по отверстию, под кабельный ввод, отверстия закрыты заглушками.

В верхней части каркаса шкафа должны быть предусмотрены: 

· закладные отверстия для монтажа опорных конструкций под кабельные каналы (опорные конструкции заказываются дополнительно). 

· посадочные места для установки крышных секций системы изоляции «горячих» коридоров.

Каждый шкаф должен иметь съемные сплошные стальные боковые стенки с замком.

Шкафы должны быть оптимизированы для монтажа системы изоляции горячих коридоров, использования вместе с рядными кондиционерами и объединения в ряд без демонтажа боковых стенок.

Монтажные шкафы должны быть оборудованы передними одностворчатыми и задними двухстворчатыми дверьми. Двери монтажных шкафов должны иметь отвечать требованиям:

· передняя одностворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%).

· задняя двухстворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%).

· поворотная ручка с замком.

· дверь должна открываться на 180°.

· дверь должна иметь левую и правую навеску.

· дверь должна быть оснащена легкосъемными дверными петлями.

Система разделения на «горячие» и «холодные» должна предусматривать раздвижные двери, неблокирующее проходы и перемещение оборудования. Конструкцию и количество дверей согласовать с Заказчиком в процессе проектирования. 

Оснастить проектируемые и существующие телекоммуникационные шкафы 19” заглушками свободных мест (без установленного ИТ и коммутационного оборудования) на быстросъемных креплениях для сведения к минимуму возможного перемешивания подаваемого и обратного воздуха в/из оборудования(я). Точное количество и тип заглушек уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком.

Требования к блокам распределения питания (БРП / PDU)

Для подключения серверного, активного сетевого и оборудования хранения данных в ЦОД должна быть предусмотрена установка независимых розеток с заземляющим контактом, электроснабжение каждого блока должно быть обеспечено от отдельного автоматического выключателя.

В помещении ЦОД в пространстве фальшпола, для всех шкафов третьего ряда, необходимо предусмотреть установку двух трехфазных 16 А розеток для каждого шкафа типа IEC 309 (3P+N+PE). Для подключения блоков распределения питания (БРП/PDU) базового исполнения. 

В новые телекоммуникационные шкафы установить распределители питания (БРП/PDU)

БРП для шкафов третьего ряда должны отвечать требованиям:

· вилка шнура: EN 60309.

· длина шнура: 3м.

· тип розеток – С13 / кол-во: не менее 24 шт.

· тип розеток – С19 / кол-во: не менее 3 шт.

· тип подключения 3ф. 16 А, выходная мощность: 11кВт.

· монтаж: 0U.

	21. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	По результатам экспертизы несущей способности перекрытия – козырька входной группы здания со стороны внутридворовой территории объекта, в случае необходимости ее усиления, в составе рабочей документации разработать раздел «Конструктивные решения» КР, в котором отразить данные технические решения. Разработка раздела осуществляется в случае необходимости по отдельному дополнительному соглашению и не входит в объем работ по настоящему заданию и договору.

	21.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком
	1. Предлагаемые материалы и технологическое оборудование подлежат согласованию с заказчиком.
2. Применяемые материалы, изделия, оборудование, инженерные системы и их замена в процессе проектирования и строительства подлежат обязательному согласованию с заказчиком.

	21.2
	Требования к строительным конструкциям
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.3
	Требования к фундаментам
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.5
	Требования к наружным стенам
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Реконструкцию помещения ЦОД осуществить слиянием двух смежных помещений (208, 208/1) аналогичного назначения в одно, с организацией единого пространства машинного зала, путем демонтажа внутренней перегородки из ГКЛ между ними.

	21.7
	Требования к перекрытиям
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.8
	Требования к колоннам, ригелям
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.9
	Требования к лестницам
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.10
	Требования к полам
	Устройство полов производить в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011.

Поверхность пола в ЦОД не должна выделять и накапливать пыль. Поверхность пола в помещении ЦОД должна быть ровной, однообразной, не накапливать статическое электричество и не крошиться.

В помещении ЦОД предусмотреть фальшпол, высоту от уровня чистого пола уточнить при проектировании, с применением системы заводской готовности. Фальшпол должен выдерживать нагрузку не менее 1000 килограмм на 1 м кв. В качестве покрытия использовать плиты 600х600 мм с антистатическим покрытием, обеспечивающим электрическую непрерывность.

	21.11
	Требования к кровле
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.12
	Требования к витражам, окнам
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.13
	Требования к дверям
	Демонтировать дверь помещения 208, оставшийся от двери проем в перегородке, заделать строительными материалами, тип материалов для заделки принять согласно степени огнестойкости существующей перегородки.

	21.14
	Требования к внутренней отделке
	Отделочные и облицовочные работы выполнять в соответствии со СП 71.13330.2017.

Внутреннюю отделку принять в соответствии с функциональным назначением помещения и с учётом требований, действующих санитарных, пожарных норм и правил, уточнить при проектировании.

На внутренних поверхностях конструкции наружных ограждений в ЦОД не допускается выпадение конденсата в холодный период года.

Поверхность стен и потолков в ЦОД не должны выделять и накапливать пыль, а также обладать стойкостью к механическим воздействиям. 

Стены: акриловая или силиконовая окраска.

Потолки: акриловая или силиконовая окраска.

Цветовые решения интерьеров, при необходимости, разрабатываются в рамках дизайн-проекта, и не входят в объём договора. 

Проектом предусмотреть замену плит подвесного потолка в зоне прохождения кабельных и фреоновых трасс по смежному с помещением ЦОД коридору на 2-ом этаже здания. Проектируемые на замену плиты должны соответствовать общему стилю интерьера всего коридора.  

	21.15
	Требования к наружной отделке
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	21.17
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	22
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Не требуется, объект проектирования не является линейным.

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Не требуется, объект проектирования не является линейным.

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям
	

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию:
	При выборе оборудования приоритет отдавать, производимому на территории Российской Федерации. Технический документ с указанием производителей оборудования и материалов для инженерных систем («VendorList») согласовать с заказчиком в процессе проектирования.   

	24.1.1
	Отопление
	Для помещения ЦОД отопление проектом не предусматривается. Мероприятия по выносу из помещения ЦОД существующих транзитных коммуникаций отопления здания, если таковые имеются, осуществляются заказчиком самостоятельно и не входят в объем проектирования.

	24.1.2
	Вентиляция, кондиционирование
	Система прецизионного кондиционирования (СПК) воздуха помещения ЦОД предназначена для поддержания оптимальных климатических параметров воздуха на входе в оборудование ИТ, установленное в помещении ЦОД. 

Режим функционирования СПК – долговременный, непрерывный, круглосуточный, круглогодичный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Подбор оборудования СПК произвести с учетом возможности проведения планового технического обслуживания отдельных блоков кондиционеров без остановки функционирования системы в целом.

Система прецизионного кондиционирования ЦОД должна быть подобрана с резервированием по схеме N+1 и более, где N – количество блоков прецизионных кондиционеров. Обеспечить резервирование на уровне каждого ряда стоек.

СПК не должна объединяться с другими системами кондиционирования.

Площадь помещения ЦОД должна быть разделена на холодные и горячие коридоры. Для предотвращения перемешивания холодных и теплых воздушных масс в помещении ЦОД предусмотреть изоляцию «горячих» коридоров. Температура воздуха в холодном коридоре +22 +/- 2°С, относительная влажность от 30% до 60%. Для поддержания влажности не выше 60% в теплый период года, применить прецизионные кондиционеры с параметром SHR не более 0,95, применение кондиционеров с параметром SHR=1 и совместное использование внешних осушителей недопустимо.

Основные задачи системы кондиционирования (СПК):

- организация отвода тепла от технологического оборудования помещения ЦОД;

- подача охлажденного   воздуха   в   пространство   этих   помещений   с   целью   его дальнейшей доставки в оборудование, требующее охлаждения;

- обеспечение регулирования и поддержания необходимых температурных и влажностных параметров в заданных пределах в помещении ЦОД, оснащенного элементами СПК;

- обеспечение круглосуточного и круглогодичного режима функционирования СПК;

- обеспечение работоспособности ЦОД (системы холодоснабжения) с сохранением требуемых параметров при температурах наружного воздуха от минус 40°С до +45°С;

- обеспечение уровня надежности ЦОД в целом.

Плановое техническое обслуживание должно осуществляться без остановки функционирования системы в целом.

Трассы прокладки коммуникаций (трубопроводы, воздуховоды) СПК должны быть увязаны с проектами других систем помещения ЦОД.

Отвод конденсата от внутренних блоков прецизионных кондиционеров предусмотреть в систему хозбытовой канализации здания с разрывом струи через гидрозатвор.

Предусмотреть установку наружных блоков СПК (конденсаторов) на опорных конструкциях (рамах), установленных на козырьке над входом в здание, со стороны внутридворовой территории объекта. Исполнение блоков конденсаторов горизонтально. 

СПК ЦОД должна удовлетворять требованию concurrently maintainable – об одновременном (с работой ЦОД) обслуживании (компонентов системы).

Для реализации указанных требований необходимо

- cпроектировать систему прецизионного кондиционирования (СПК) на основе межрядных прецизионных кондиционеров, с воздушным конденсатором на основе принципа действия испарителя с прямым циклом расширения, холодопроизводительность машин уточнить при проектировании;

- количество прецизионных кондиционеров должно быть достаточным для полного отключения на ремонт любой единицы оборудования;

- все фреоновые трубопроводы покрыть изоляцией K-Flex, толщину определить расчетом.

- опоры для медных труб предусмотреть по расчету, но не более чем через каждые 2 метра;

- Разработать в разделе АСДУ систему температурного мониторинга ЦОД, контроль температуры осуществлять в холодных коридорах на уровне +1,5 метра от уровня фальшпола.

Существующие кондиционеры объединяемых помещений:

- 208 подлежат демонтажу и замене на новое оборудование в полном объеме;

- 208/1 определить пригодность и последующую возможность эксплуатации данного оборудования на этапе проектирования. В случае принятия решения о замене данного оборудования, в качестве замены рассмотреть межрядные прецизионные кондиционеры с встроенным водоохлаждаемым конденсатором, в виду большой удаленности места установки наружных элементов системы.

Проектирование системы вентиляции помещения ЦОД в рамках данного задания не осуществляется. 

В качестве системы дымогазоудаления, которая должна обеспечивать удаление остатков газового огнетушащего вещества из помещения ЦОД, оборудованного системой автоматического газового пожаротушения, после тушения пожара, применяется существующая система на основе переносных дымососов.

Выполнить в составе рабочей документации в числе прочего:

- расчет теплопоступлений;

- планировки с размещенным оборудованием, виды, разрезы для особо сложных узлов;

- аксонометрическую схему с указанием отметок высот;

- спецификацию оборудования;

- задания для всех смежных разделов;

- произвести моделирование работы системы кондиционирования в специализированном программном обеспечении с использованием методов вычислительной гидродинамики с симуляцией возможных отказов оборудования. Результаты моделирования предоставить Заказчику.

	24.1.3
	Водопровод
	Обеспечить подачу воды к пароувлажнителям прецизионных кондиционеров от водопровода здания. В виду малого объема проектирования, отразить присоединение в разделах ОВиК.

	24.1.4
	Канализация
	Обеспечить отвод конденсата и промывочной воды пароувлажнителей прецизионных кондиционеров в систему хозбытовой канализации здания с разрывом струи через гидрозатвор. В виду малого объема проектирования, отразить присоединение в разделах ОВиК.

	24.1.5
	Электроснабжение
	Предлагаемые проектом электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке и рекомендованы к применению на территории Российской Федерации в электроустановках потребителей (зданий), в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами и правилами.

В рамках проектных работ Исполнитель должен предусмотреть применение кабельной продукции, произведённой в Российской Федерации, в случае если данная продукция имеет достаточные характеристики и показатели необходимые для реализации комплекса технических решений инженерной инфраструктуры ЦОД.

При комплектации кабельной продукцией для силовых кабельных линий использовать кабели в двойной изоляции с медными токоведущими жилами с индексами «НГ» и «ls», не поддерживающие (не распространяющие) горение при прокладке в пучках, выполненные по ГОСТ.

Для подключения отдельного оборудования к электрическим щитам допускается применение проводов и кабелей с медными токоведущими жилами повышенной гибкости в двойной резиновой или резино-пластиковой изоляции с индексами «нг» и «ls» с паспортным сроком эксплуатации данных проводов и кабелей не менее 10 лет в условиях стационарной прокладки.

Основные задачи системы электроснабжения:

· Прием электрической
мощности от основных и резервных (автономных) источников электроснабжения объекта;

· распределение на электрооборудование и инженерные системы (электроприемники) внутри ЦОД;

· гарантированное электроснабжение отдельных групп потребителей: ИТ-оборудование, размещенное в помещении ЦОД, оборудование инженерных систем противопожарной защиты, автоматизированной системы диспетчеризации и управления, освещения, прецизионного кондиционирования;

· бесперебойное электроснабжение особых групп потребителей: ИТ-оборудование, размещенное в помещении ЦОД, оборудование инженерных систем противопожарной защиты, автоматизированной системы диспетчеризации и управления, аварийного и дежурного освещения.

Система общего электроснабжения (СОЭ)

Реконструкция и техническое перевооружение СОЭ в рамках настоящего задания не требуется. В рамках проекта предусмотреть:

- замену питающей линии распределительного щита электроснабжения прецизионных кондиционеров ЦОД и автоматического выключателя защиты данной линии, необходимость замены определить в процессе проектирования по результатам подбора проектируемых прецизионных кондиционеров;

- перенос электрических розеток общего назначения 230 В с заземлением с демонтируемой перегородки между помещениями 208 и 208/1 в места, определяемые Заказчиком в процессе проектирования;

- замену питающих линий к проектируемым прецизионным кондиционерам и автоматических выключателей защиты данных линий, необходимость замены определить в процессе проектирования по результатам подбора проектируемых прецизионных кондиционеров.

Все кабели, за исключением кабелей систем противопожарной защиты, должны иметь медные жилы, двойную изоляцию и защитную оболочку, не поддерживающую горение и имеющую пониженное дымогазовыделение при горении (исполнение типа нг(A)-LS).

Кабели систем противопожарной защиты должны иметь медные жилы, термический барьер, двойную изоляцию и защитную оболочку, не поддерживающую горение и имеющую пониженное дымогазовыделение при горении (исполнение типа нг(А)-FRLS)

Для обеспечения безотказной работы и максимальной надежности, СОЭ должна быть спроектирована с применением стандартных и апробированных схемотехнических решений, и комплектующих ведущих мировых производителей оборудования систем электроснабжения.

Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ)

Реконструкция и техническое перевооружение СБЭ в рамках настоящего задания не требуется. В рамках проекта предусмотреть:

- перенос розеток типа IEC 309 (3P+N+PE) для подключения БРП монтажных шкафов ЦОД с кабельных лотков, расположенных в верхней части помещения ЦОД в пространство фальшпола, либо осуществить установку новых (определить при проектировании)

Система электроосвещения

Система электроосвещения должна быть запроектирована в едином стиле и соответствовать техническим и санитарным нормам. При проектировании применить светодиодные источники света. 

Система электроосвещения должна включать в свой состав рабочее и аварийное электрическое освещение.

Система электроосвещения должна обеспечивать электрическое освещение помещения ЦОД при:

· штатной работе сети электроснабжения здания;

· аварии в сети электроснабжения здания.

· Система электроосвещения должна состоять из следующих основных компонентов:

· распределительных электрощитов (использовать существующие);

· автоматических выключателей (использовать существующие);

· проводов и кабелей электроснабжения (по возможности использовать существующие, либо запроектировать новые);

· подготовленных трасс для проводов и кабелей (по возможности использовать существующие, либо запроектировать новые);

· светодиодных светильников (запроектировать новые, в связи с планируемым демонтажом существующего в помещениях подвесного потолка типа «Грильятто» в процессе объединения помещений 208 и 208/1 в одно);

· местных выключателей (по возможности использовать существующие, либо запроектировать новые).

Освещенность помещения ЦОД при рабочем освещении принять в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

Выполнить электрическое освещение помещения ЦОД из расчета не менее 500 лк на высоте 1 м от уровня чистого пола. 

Продолжительность работы аварийного освещения, включая освещение путей эвакуации, и световых указателей должна быть не менее 1 ч.

Светильники аварийного освещения должны быть оборудованы встроенными аккумуляторными батареями.

Светильники аварийного освещения должны управляться местными выключателями и автоматически включатся при исчезновении электроснабжения.

Управление освещением должно быть местным:

· от выключателей – светильники рабочего и аварийного освещения;

· от автоматических выключателей, установленных в распределительном щите электроснабжения – таблички аварийного выхода.

Система заземления и уравнивания потенциалов 

Система заземления предназначена для обеспечения эффективной защиты людей от поражения электрическим током, своевременного срабатывания защит, обеспечения нормального функционирования оборудования и электромагнитной совместимости оборудования.

Система защитного заземления и уравнивания потенциалов предназначена для устранения опасности поражения током в случае прикосновения к корпусам электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. 

Система защитного заземления и уравнивания потенциалов должна состоять из следующих компонентов:

· проводов заземления;

· шины заземления (внутри помещения ЦОД).

В связи с объединением помещений 208 и 208/1 в одно помещение, в процессе проектирования необходимо предусмотреть единый контур заземления ЦОД с подключением к существующей шине заземления здания. Обеспечить подсоединение к данному контуру следующих элементов ЦОД:

· всех металлических нетоковедущих частей электроустановки;

· всех металлических лотков;

· всех корпусов отдельно стоящего оборудования, а именно: кондиционеров, кроссовых и серверных шкафов, модулей АУГПТ;

· элементов конструкции фальшпола.

Заземляющая шина должна быть выполнена внутри объединенного помещения ЦОД.

При размещении заземляющей шины ЦОД, расположить ее в доступном, удобном для обслуживания месте в помещении.

Шина заземления ЦОД должна быть соединена с главной заземляющей шиной (ГЗШ) здания.

Сечения проводников системы заземления и уравнивания потенциалов должны быть определены проектом.

Проектирование должно быть выполнено в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

	24.1.6
	Телефонизация
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.1.7
	Радиофикация
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.1.8
	Сети связи
	Для обеспечения физической среды передачи данных объекта ЦОД в целом, разработать раздел – Структурированная кабельная система (СКС)

Требования к структурированной кабельной системе

При проектировании структурированной кабельной системы руководствоваться положениям нормативных документов.

СКС объекта предназначена для обеспечения физической среды взаимодействия систем объекта. СКС объекта создается с целью обеспечить возможность физического соединения оборудования объекта в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования.

Требования к СКС ЦОД.

В состав проектируемой системы должны входить следующие компоненты:

· подсистема оптических магистральных линий;

· подсистема оптических горизонтальных линий;

· подсистема медных горизонтальных линий;

Проектируемая СКС должна выполнять следующие условия:

· обеспечивать функциональность, независимую от перемещения оборудования, подключаемого к ней;

· удовлетворять требованиям обеспечения безопасности обработки, хранения и передачи информации;

· допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов;

· иметь возможность развития путем применения новых сетевых технологий, подключения дополнительных сетевых ресурсов;

· быть совместимой с различными видами коммуникационного оборудования.

СКС должна обеспечить полноценную работу Ethernet 100GBase-XX по оптико-волоконным линиям и Ethernet 10GBase-T по медным линиям.

Проектируемая СКС ЦОД должна включать в себя горизонтальные медные и оптические трассы с точками терминации в серверных шкафах (см. Приложение 3). 

Горизонтальные оптические линии от МС2 в составе:

· 2 линии – по 12 волокон OM4 каждая к стойке ТКШ-05;

· 2 линии – по 12 волокон OS2 каждая к стойке ТКШ-05;

· 2 линии – по 12 волокон OM4 каждая к стойке ТКШ-02;

· 2 линии – по 12 волокон OS2 каждая к стойке ТКШ-02.

Горизонтальные оптические линии от стойки ТКШ-05 в составе:

·  16 линий – по 12 волокон OM4 каждая к стойке ТКШ-06;

· 16 линий – по 12 волокон OM4 каждая к стойке ТКШ-04;

· 1 линия –12 волокон OM4 к стойке ТКШ-02;

· 1 линия –12 волокон OS1 к стойке ТКШ-02.

Горизонтальные оптические линии от стойки ТКШ-02 в составе:

·  16 линий – по 12 волокон OM4 каждая к стойке ТКШ-01;

·  16 линий – по 12 волокон OM4 каждая к стойке ТКШ-03.

Горизонтальные медные линии от стойки ТКШ1-05 в составе:

· 48 линий UTP cat.6 к стойке ТКШ-06;

· 48 линий UTP cat.6 к стойке ТКШ-04.

Горизонтальные медные линии от стойки ТКШ-02 в составе:

· 48 линий UTP cat.6 к стойке ТКШ-01;

· 48 линий UTP cat.6 к стойке ТКШ-03.

Устанавливаемые шкафы должны иметь в своем составе следующее оборудование:

ТКШ1-06, 600х1200мм (с задней стороны):

· медная панель, 1U 48xRJ45, кат. 6, UTP;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.


ТКШ1-05, 800(750)х1200мм (с задней стороны):

· 1U, кассетная, 8 слотов под оптические кассеты;

· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.


С передней стороны: 

· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;




· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;




· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.

ТКШ1-04, 600х1200мм (с задней стороны):

· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.

ТКШ-03, 600х1200мм (с задней стороны):

· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;



· кабельный органайзер, 1U;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· кабельный органайзер, 1U.


ТКШ1-02, 800(750)х1200мм (с задней стороны):

· 1U, кассетная, 8 слотов под оптические кассеты;

· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.

С передней стороны: 

· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;




· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;




· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.

ТКШ1-01, 600х1200мм (с задней стороны):

· медная панель, 1U 48xRJ45, UTP;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U;


· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· оптическая панель, 1U, 48dplLC, ММ;



· горизонтальный кабельный органайзер, 1U.

Горизонтальные оптические и медные линии должны быть запроектированы с использованием претерминированных сборок полностью заводского изготовления.

Точное расположение кроссов в ЦОД, после технического перевооружения и объединения помещений, определить при проектировании. 

Предусмотреть проектом в качестве ЗИП следующие компоненты СКС:

· организатор кабельный горизонтальный 19» 1U – не менее 25 шт.;

· патч-корд LC-LC дуплекс, OM4, LSZH, 1м – не менее 12 шт.;

· патч-корд LC-LC дуплекс, OM4, LSZH, 2м – не менее 12 шт.;

· патч-корд LC-LC дуплекс, OM4, LSZH, 3м – не менее 12 шт.;

· патч-корд LC-LC дуплекс, OS2, LSZH, 2м – не менее 4 шт.;

· патч-корд LC-LC дуплекс, OS2, LSZH, 2м – не менее 4 шт.

	24.1.9
	Телевидение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.1.10
	Газоснабжение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Автоматизированная система диспетчеризации и управления центра обработки данных (АСДУ ЦОД) предназначена для дистанционного и автоматического управления всеми инженерными системами объекта. АСДУ обеспечивает поддержание технологических параметров на оптимальном уровне, предотвращает аварийные ситуации и ведет непрерывный контроль и регистрацию состояния инженерного оборудования. АСДУ ЦОД должна быть интегрирована в существующую систему мониторинга объектов ЦОД Заказчика, иметь единое ПО и визуальное отображение с существующей системой МЦОД.

Требования к системе АСДУ:

· система АСДУ должна осуществлять мониторинг следующих параметров инженерных систем ЦОД:

· контроль температуры воздушного потока в монтажные шкафы с оборудованием в ЦОД (с лицевой и обратной стороны, 2 датчика в каждом шкафу);

· температуры и влажность воздуха в «горячих» коридорах ЦОД (2 датчика в каждом);

· температура и влажность воздуха в «холодных» коридорах ЦОД (2 датчика в каждом);

· наличие протечек воды в помещении ЦОД (под каждым рядом и вдоль стен, не менее 7);

· наличие питания ввод 1, ввод 2, ДГУ;

· напряжение ввод 1, ввод 2, ДГУ;

· сила тока ввод 1, ввод 2, ДГУ;

· состояние вводных и распределительных АВ;

· контроль состояния и параметров работы источников бесперебойного питания:

· режим работы ИБП (On-Line, Bypass, от батарей);

· режим заряда батарей;

· напряжение на входе/выходе/байпасе ИБП;

· частота на входе и на выходе ИБП;

· силу тока на входе/выходе/байпасе ИБП;

· сила тока на батареях ИБП;

· уровень заряда батарей ИБП;

· напряжение батарей ИБП;

· время автономии батарей ИБП; 

· сигналы аварийного состояния ИБП;

· вести записи событий (журнал событий) ИБП;

· контроль температуры и влажности на входе и выходе кондиционера;

· контроль частоты работы компрессоров кондиционера;

· контроль частоты работы вентиляторов кондиционера;

· контроль параметров влажности кондиционера;

· температура перегрева и переохлаждения хладоносителя кондиционера; 

· фактическая холодопроизводительность кондиционера;

· контроль загрязнения фильтров кондиционера;

· формирование журнала учета аварийных сигналов кондиционера и контроль над ними;

· контроль над режимом работы кондиционеров в ротации;

· контроль наличия питания блоков кондиционеров;

· состояние связи между кондиционерами.

· вывод общего сигнала авария кондиционера;

· состояние ДГУ;

· температура охлаждающей жидкости ДГУ;

· уровень топлива ДГУ;

· напряжение АКБ ДГУ;

· напряжение по фазам ДГУ;

· ток по фазам ДГУ;

· частота по фазам ДГУ; 

· степень загрузки ДГУ в процентах; 

· общая авария ДГУ;

· авария давление масла ДГУ;

· авария «перегрев» ДГУ;

· авария превышение допустимой нагрузки ДГУ. 

· окончательный перечень сигналов определить на основании технических возможностей оборудования, уточнить в процессе проектирования и согласовать с заказчиком;

· количество контролируемых параметров и узлов инженерных систем, подлежащих контролю уточнить при проектировании и согласовать с заказчиком;

· передача информации должна осуществляться по стандартным протоколам: TCP/IP, Modbus RTU/TCP, SNMP;

· в качестве ПО централизованной SCADA системы применять решения, разработанные в РФ;

· предусмотреть вывод сигналов системы и графических мнемосхем на АРМ оператора дежурной смены.

· центральное оборудование системы мониторинга разместить в одном из монтажных шкафов ЦОД. Точное место размещения центрального оборудования дополнительно согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

	24.1.12
	Иные
	Требования к кабеленесущим системам:

При проектировании кабеленесущих систем (КНС) руководствоваться положениям нормативных документов.

КНС предназначена для организации каналов прокладки кабельной инфраструктуры ЦОД.

Целями проектирования КНС являются:

· обеспечение защищенных от механических повреждений трасс прокладки кабельных коммуникаций ЦОД;

· обеспечение необходимых радиусов изгиба кабелей всех типов, укладываемых в КНС;

· обеспечение необходимых условий по взаимной удаленности кабельных трасс систем электроснабжения и слаботочных систем;

· согласование проектов по прокладке кабельных коммуникаций различных систем в рамках ЦОД;

· обеспечение необходимого взаимного расположения кабелей внутри кабельных лотков, коробов;

· организация перехода между различными типами кабельных коммуникаций, с сохранением требований по взаимному расположению кабелей различных систем;

· организация защиты кабелей от электромагнитных излучений в пределах помещения ЦОД;

· обеспечение удобства эксплуатации кабельных коммуникаций, их доступности;

· КНС для прокладки взаимно резервирующих КЛ выполняется различными маршрутами/путями для исключения возможного одновременного повреждения обоих взаимно резервирующих КЛ, а также для реализации возможности безопасного для персонала и работоспособности ЦОД выполнения планового ремонта/замены одной КЛ при работающей второй КЛ из пары взаимно резервирующих.

Не допускается использование КНС ЦОД для прокладки кабелей систем, не относящихся к ЦОД.

В рамках технического перевооружения, существующая КНС помещения 208 подлежит замене, проектом предусмотреть новую КНС. Количество, размеры и пути прокладки определить на стадии проектирования. КНС должна быть выполнена в едином стиле. 

КНС предназначена для укладки слаботочных, силовых, инженерных трасс (кабельной проводки, труб, дренажа) внутри помещения ЦОД и за его границами для следующих систем:

· система электроснабжения (включая системы электрического освещения, заземления, уравнивания потенциалов);

· система кондиционирования;

· структурированная кабельная система;

· АСДУ;

· система видеонаблюдения;

· система контроля и управления доступом;

· система охранно-тревожной сигнализации;

· АППЗ.

Документация на систему закладных и кабельных каналов не разрабатывается отдельным разделом, а должна быть включена в состав разделов, соответствующих определенной инженерной системе.

Проектируемая КНС должна:

· обладать емкостью, достаточной для прокладки передающих сред (кабели, трубы и прочее) соответствующих инженерных систем;

· допускать расширение емкости трасс соответствующих инженерных систем (в размере 35% запаса от запроектированной загрузки);

· отвечать требованиям пожарной безопасности; 

· отвечать требованиям электробезопасности;

Трассы КНС должны предусматривать раздельную прокладку кабелей слаботочных систем, кабелей электроснабжения и инженерной обвязки систем кондиционирования и газового пожаротушения, в соответствии с нормами.

Трассы КНС и способ их соединения между собой должны быть согласованы с действующими нормативами электроснабжения и заземления.

Проходы через стены и перекрытия должны быть выполнены в соответствии с требованием действующих норм. 

В помещении ЦОД должна быть предусмотрена система кабельных каналов. Для прокладки кабелей структурированной кабельной системы (далее – СКС), системы электроснабжения должны быть использованы – металлические лотки и ПВХ кабельные каналы. 

Требования к системе контроля и управления доступом:

Техническое перевооружение системы контроля и управления доступом в рамках настоящего задания не требуется.

Требования к системе видеонаблюдения:

Техническое перевооружение системы видеонаблюдения в рамках настоящего задания не требуется. В случае необходимости переноса камер и иных элементов системы в новое проектное положение в процессе проектирования реконструкции помещения ЦОД, отразить новые места установки оборудования на дополнительных листах в составе раздела СКС.

Требования к системе охранно-тревожной сигнализации:

Техническое перевооружение системы охранно-тревожной сигнализации в рамках настоящего задания не требуется. В случае необходимости переноса датчиков и иных элементов системы в новое проектное положение в процессе проектирования реконструкции помещения ЦОД, отразить новые места установки оборудования на дополнительных листах в составе раздела СКС.



	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения
	

	24.2.1
	Водоснабжение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.2
	Водоотведение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.3
	Теплоснабжение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.4
	Электроснабжение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.5
	Телефонизация
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.6
	Радиофикация
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.7
	Сети связи
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.8
	Телевидение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.9
	Газоснабжение
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	24.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Требования к системе автоматической противопожарной защиты (АППЗ)

Проектируемая АППЗ предназначена обнаружения возгорания в помещении ЦОД, своевременного оповещения людей о пожаре и формирования управляющих сигналов для инженерных систем объекта, а также для тушения пожара в помещении ЦОД. Основная цель – сохранение дорогостоящего ИТ и инженерного оборудования, а также других материальных ценностей без их повреждения при тушении пожара.

Режим функционирования АППЗ 24/7/365.

Технические требования к системе АППЗ:

· на объекте применить адресную систему;

· оснастить помещение ЦОД аспирационными извещателями;

· АППЗ должна обеспечивать выдачу сигналов для разблокировки дверей эвакуационных выходов в случае пожара;

· АППЗ должна обеспечивать управление системой автоматического газового пожаротушения в помещении ЦОД;

· в качестве газового огнетушащего вещества использовать Фторкетон ФК-5-1-12;

· расчет системы пожаротушения производить по объему защищаемого помещения;

· применить установку газового пожаротушения модульного типа;

· предусмотреть 100% запас газового огнетушащего вещества (ГОТВ);

· при проектировании системы использовать по возможности баллоны для ГОТВ емкостью не более 150 л, для упрощения его замены;

· модуль(и) пожаротушения разместить в помещении ЦОД;

· Для интеграции в существующую систему АППЗ здания в электротехнической части системы применить оборудование производства Болид (точку подключения к системе здания и параметры подключения определяет Заказчик);

· В процессе проектирования определить возможность применения и дальнейшего использования имеющихся у Заказчика модулей пожаротушения.

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	28
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	31
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	33
	Требование о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	35
	Требования к разработке проекта рекультивации земель
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	37
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	Иные требования к проектированию

	38
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	1. «Проектная документация», 

Не разрабатывается

2. «Рабочая документация» 

Рабочая документация по составу и содержанию должна соответствовать требованиям:

ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;

ГОСТ 21.608-2021 «Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения»; 

ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».

	39
	Требования к подготовке сметной документации
	В рамках проектных работ стадии рабочая документация, разработать сметную документацию для определения стоимости строительства, по следующим требованиям:

- Сметную стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом № 421 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 

- Основанием для разработки смет принять спецификации, составленные на основании принятых проектных решений, а также технологии проведения работ.

- Сметную документацию предоставить в текущем уровне цен. При составлении сметной документации использовать ресурсно-индексный метод с применением действующей редакции федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (с изм. 1-10), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии в ФСБЦ цен на материалы и оборудование стоимость принять по результатам конъюнктурного анализа, составленному на основании не менее 3 коммерческих предложений, прайс-листов и т.д. 

Для формирования стоимости строительства использовать данные с сайта  https://fgiscs.minstroyrf.ru/ (субъект Российской Федерации - Краснодарский край).

Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчёта.

- При составлении локальных сметных расчетов учесть усложняющие факторы и условия производства работ путем применения к расценкам соответствующих коэффициентов.  

- В сводный сметный расчет включить следующие затраты и надбавки:

- стоимостные показатели локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат, оборудования, прочих затрат;

- затраты на временные здания и сооружения в соответствии с ГСН 81-05-01-2001, п. 2.6 приложение № 1;

- затраты на строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468;

- затраты на проведение авторского надзора в размере 0,2% в соответствии с п. 173 приказа № 421 Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г.;

- транспортные затраты и заготовительно-складские расходы принять согласно пп. 91-92 приказа № 421 Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 

- резерв на непредвиденные расходы принять в размере 2% согласно п. 179 приказа № 421 Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г.;

- налог на добавленную стоимость принять 22 % на основании Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»

Сметная документация передается заказчику:

- в электронном виде – в 1 экземпляре на цифровом носителе, в формате MS Excel (.xlsx) в полностью подготовленном к выводу на печать виде, а также в форматах оригинальных сред разработки: Гранд Смета и т.д.;

- в печатном виде – в 2 экземплярах.

	40
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование. При необходимости разрабатываются силами Заказчика с привлечением специализированной организации.

	41
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	42
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	43
	Требования к подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	44
	Требование о применении типовой проектной документации
	Не требуется в границах представленного задания на проектирование

	45
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Проектная документацию стадии «Рабочая документация» передаётся Заказчику в 4 экземплярах:

· два экземпляра на бумажном носителе;

· один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (word, excel, dwg, и др.);

· один экземпляр в электронном виде в не редактируемых форматах (pdf) подписанный исполнителями. 

В электронных версиях необходимо предусмотреть следующее: одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); текстовая часть – в форматах, допускающих внесение изменений и текстовый поиск с расширением .doc, .xls, графическая часть – в форматах, допускающих внесение изменений .dwg и т.п.

Электронные документы в электронном виде в формате pdf, сформировать способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, обеспечив возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (кроме исходных документов, которые вставляются в виде сканированных копий) 

Ведение авторского надзора за строительством объекта выполняется, при необходимости, по отдельному договору.


Приложение №1 
к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

СОСТАВ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

для реконструкции объекта:

 помещение «Центр обработки данных», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар ул. Красноармейская, д. 32

	№ п/п
	Наименование раздела документации
	Общий срок разработки в рабочих днях

	Рабочая документация в составе:
	35 

	1
	АР. Архитектурные решения (включая фальшпол).
	

	2
	КР. Конструктивные решения (выполняется в случае необходимости по отдельному дополнительному соглашению или договору).
	

	3
	ЭОМ. Система электроснабжения и электроосвещения. 
	

	4
	ОВ. Вентиляция и кондиционирование (включая CFD-моделирование)
	

	5
	СКС. Структурированная кабельная система
	

	6
	АППЗ. Система автоматической противопожарной защиты. 
	

	7
	АСДУ. Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерных систем. 
	

	8
	СД. Сметная документация.
	


Приложение №2 
к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ТЕКУЩИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦОД

[image: image2.jpg]o~ U,% i
=f @ =] —
2 w =
] — ™ a7 L
AL N 1oTas 0L 0 _jv:—
=l < ety SOV — |
1 i
10-1u 2l h 32 | qo-imyy soamil | si
01 33 35
86— £0THS 2 10-AMAL 10-4MA 5
] T 7 o R somet Il
heee 5106 | q0-4miL £0-2mi
7078 095 :
1070M q0mi 203
= SOTES P - R i e A
01 i
=2 5013 S 0-LTM | A L0-ZmM <h
9078S F =T
0pece aolol 0| | = s L/ _ =
JEEE =
X l 0006l —mrietagti] Y
SN o \l \ nMNWMW = W/o n/o
5 T 3 SEpaT m%% )

73400





ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЦОД 

ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

[image: image3.png]Y
T

3-L(MAL

ugh §
90-4MAL

ugh §
50T
ugh §
LURILLES

0-0
ugh g

ugh §
20-mAL

iy
Ugh §
JRLLENY

N
kBm

UMBN2.2
K2
ubn2.1
luMbn2.1
WK1T
LK
wuent.1





