PAGE  

Приложение № 3

к закупочной документации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на «Установку сплит-систем в помещениях 505 и 704 «Вспомогательный корпус с паркингом для автомобилей» Литер Б».

I Общая информация.
1. Объект: ГО КБ «Кубань Кредит» ООО.
2. Адрес объекта: Административное здание, по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32.

3. Место проведения работ: Помещение 505 и 704 «Вспомогательный корпус с паркингом для автомобилей» Литер Б» административного здания ГО КБ «Кубань Кредит» ООО.

4. Доступ к месту проведения работ: Помещение 505 и 704 «Вспомогательный корпус с паркингом для автомобилей» Литер Б».

II Задание.

Выполнить необходимые работы и мероприятия, для монтажа сплит-систем, согласно перечня:

1. Приобрести и поставить заказчику для последующего монтажа сплит-системы кассетного типа MDOU-36HN1-L MDV/MDCF-36HRN1 MDV 2 компл., MDOU3-12HN1-L MDV/MDCA5-12HRN1 MDV 3 компл. c сопутствующими комплектующими.

2. Провести монтаж внутренних блоков MDCF-36HRN1 MDV кассетного типа, в помещении 505 (Приложение 1).

3. Провести монтаж внутренних блоков MDCA5-12HRN1 MDV кассетного типа, в помещении 704 (Приложение 2).

4. Провести монтаж наружных блоков MDOU-36HN1-L MDV, на парковке здания (Приложение 3). Несущую конструкцию для крепления наружных блоков, согласовать с заказчиком.

5. Провести монтаж наружных блоков MDOU3-12HN1-L MDV, на кровле здания (Приложение 4). Несущую конструкцию для крепления наружных блоков, согласовать с заказчиком.

6. Выполнить проходки алмазным бурением Ø 100мм через фасадные стены  в местах, согласно схемам. Общее количество 8 шт. 

7. Выполнить прокладку межблочных коммуникаций сплит-систем (Труба медная с изоляцией1/4", 1/2" кабель связи 4*1.5, дренаж металпласт Ø 16 комплект ориентировочно 80м; 3/8", 3/4", кабель связи 4*1.5, дренаж металпласт Ø 16 ориентировочно 80м). Общая длина ориентировочно 160м. 

8. Выполнить прокладку силового кабеля 3*2.5 в трубе ПНД от силового щита в кабинете к наружным блокам сплит-систем. Общая длина ориентировочно 180м. 

9. Прокладку коммуникаций от к 704 проводить вертикально по фасаду здания в металлическом лотке с окраской в цвет фасада здания.

10. Выполнить установку автоматического выключателя защиты электрических сетей сплит-систем в силовом щите кабинета 3Р 25А.- 3 шт., 1Р 25А.- 2 шт.
11. Проходки в перекрытии после прокладки коммуникаций запенить огнеупорной пеной.

12. После проведения монтажных работ провести ПНР сплит-систем. 

III Требования к работам.

1.  При подготовке КП необходимо выехать на объект КБ «Кубань Кредит» ООО с целью ознакомления производства и объема работ.

2. Перед началом производства работ Заказчик передает Подрядчику рабочую документацию (схемы).

3. Место работ и схемы размещения оборудования на Объекте определяется Заказчиком.

4. Работы проводить в не рабочее время, существующем здании в стеснённых условиях.

5. Работы альпиниста проводить с необходимыми допусками.

6. Установить гарантийный срок на устанавливаемое оборудование, согласно условий завода изготовителя, гарантийный срок на выполненные работы и материалы 3(три) года.
7. Срок выполнения работ составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки оборудования.

PAGE  
2

