Техническое задание на «Установку сплит-систем в помещениях 606, 607 «Вспомогательный корпус с паркингом для автомобилей» Литер Б».

 I Общая информация.
1. Объект: ГО  КБ «Кубань Кредит» ООО

2. Адрес объекта: Административное здание, по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32.
3. Место проведения работ: Помещениях 606, 607 «Вспомогательный корпус с паркингом для автомобилей» Литер Б» административного здания ГО  КБ «Кубань Кредит» ООО.

4. Доступ к месту проведения работ: Помещениях 606, 607 «Вспомогательный корпус с паркингом для автомобилей» Литер Б».
II Задание.

Выполнить необходимые работы и мероприятия, для монтажа сплит-систем, согласно перечня:
1. Приобрести и поставить заказчику для последующего монтажа сплит-системы кассетного типа Кассетный кондиционер Mdv MDCF-24HRN1/MDOU3-24HN1/T-MBQ4-04B    2 компл., Mdv MDCA5-18HRN1/MDOU3-18HN1  1 комл. c сопутствующими комплектующими.

2. Провести  монтаж внутренних блоков MDCF-24HRN1 MDV кассетного типа (2 шт.), в помещении 606 (Приложение 1).
3. Провести  монтаж внутреннего блока MDCA5-18HRN1 MDV  кассетного типа, в помещении  607 (Приложение 1).
4. Провести  монтаж наружных блоков MDOU3-24HN1-Т MDV, на кровле здания (Приложение 2). Несущую конструкцию для крепления наружных блоков, согласовать с заказчиком.
5. Провести  монтаж наружного блока MDOU3-18HN1-L MDV, на кровле здания (Приложение 2). Несущую конструкцию для крепления наружных блоков, согласовать с заказчиком.

6. Выполнить проходки алмазным бурением Ø 100мм через фасадные стены  в местах, согласно схемам. Общее количество 3 шт.                  

7. Выполнить прокладку межблочных коммуникаций сплит-систем (Труба медная с изоляцией1/4", 1/2" кабель связи 4*1.5, дренаж металпласт Ø 16 комплект ориентировочно 50м;   3/8", 5/8", кабель связи 4*1.5, дренаж металпласт Ø 16 ориентировочно 80м). Общая длина ориентировочно 130м. 
8. Выполнить прокладку силового кабеля 3*2.5 в трубе ПНД от силового щита в кабинете к наружным блокам сплит-систем. Общая длина ориентировочно 140м. 
9. Прокладку коммуникаций проводить вертикально по фасаду здания  в металлическом лотке с окраской в цвет фасада здания.

10. Выполнить установку автоматического выключателя защиты электрических сетей сплит-систем в силовом щите кабинета, 1Р 25А.- 3 шт.  
11. Проходки в перекрытии после прокладки коммуникаций запенить огнеупорной пеной.
12. После проведения монтажных работ провести ПНР сплит-систем. 
III Требования к работам.

1.  При подготовке КП необходимо выехать на объект КБ «Кубань Кредит» ООО с целью ознакомления производства и объема работ.
2. Перед началом производства работ Заказчик передает Подрядчику рабочую документацию (схемы).

3. Место работ и схемы размещения оборудования на Объекте определяется Заказчиком.

4. Работы проводить в не рабочее время,  существующем здании  в стеснённых условиях.

5. Работы альпиниста проводить с необходимыми допусками.

6. Установить гарантийный срок на устанавливаемое оборудование согласно условий завода изготовителя, гарантийный срок на выполненные работы и материалы 3(три) года.

Коммерческое предложение направить в адрес банка. 
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