ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по аудиту системы электроснабжения 
в Административном здании банка
Заказчик: КБ «Кубань Кредит» ООО   

Место нахождения: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32
Контактный телефон: 8 (861) 274-92-74 доб. 14-48
Ответственное должностное лицо: начальник отдела технической эксплуатации 
                                                         Демин Максим Владимирович
Наименование работ: Аудит системы электроснабжения (далее по тексту «Система»).
Место выполнения работ: Административное здание банка, по адресу: г. Краснодар,              ул. Красноармейская, 32.
1. Исходная информация об объекте аудита
12 этажное Административное здание банка с цокольным этажом.
Год ввода в эксплуатацию – 2005 год.

Расчетная нагрузка – 1 033 кВт.

Категория электроснабжения – II
Основные элементы системы электроснабжения:

· Электроснабжение осуществляется от блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) кабельными линиями, резервные источники электроснабжения – дизель генераторные электростанции.
· Вводные-распределительные устройства (ВРУ), этажные электрощиты.
· Силовая сеть и внутреннее освещение (рабочее, аварийное и эвакуационное освещение с независимыми линиями питания).
· Система уравнивания потенциалов.
· Заземление, молниезащита и резервные источники (ИБП, дизель-генераторы).
· Защитные устройства – автоматические выключатели, УЗО (устройства защитного отключения), РКН (реле контроля напряжения). 
2. Цели и задачи аудита
· Оценка фактического состояния электроустановок, кабельных линий, коммутационного и защитного оборудования.

· Анализ качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 32144-2013.

· Проверка надежности системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения (СБГЭ) — ИБП, ДГУ, систем автоматического ввода резерва (АВР).

· Выявление дефектов, «узких мест», скрытых дефектов и рисков аварийных ситуаций.

· Определение фактических нагрузок и баланса мощностей (определение резерва для подключения нового оборудования).

· Разработка рекомендаций по организации периодического технического обслуживания, модернизации, повышению энерго эффективности и безопасности эксплуатации системы.
3. Объем аудита
Аудиту подлежит весь комплекс системы электроснабжения Административного здания, включая:

· Вводно-распределительные устройства (ВРУ-0,4 кВ), главные распределительные щиты (ГРЩ).

· Система гарантированного электроснабжения: Дизель-генераторные установки (ДГУ), включая систему автоматики.

· Система бесперебойного электроснабжения: Источники бесперебойного питания (ИБП) технологических и ИТ-нагрузок, аккумуляторные батареи (АКБ).

· Распределительная и групповая сеть (щиты общего назначения, щиты компьютерной сети, щиты вентиляции и кондиционирования).

· Система заземления и молниезащиты.

· Кабельные трассы, узлы учета электроэнергии.

4. Состав и этапы выполняемых работ
Этап 1. Документальный аудит 

· Анализ существующей однолинейной схемы электроснабжения, планов расположения оборудования и кабельных трасс.

· Проверка актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

· Изучение журналов технического обслуживания, протоколов предыдущих испытаний и аварийных событий. 

Этап 2. Визуальное и инструментальное обследование 

· Визуальный осмотр 
- проверка соответствия монтажа требованиям ПУЭ, СП и ПТЭЭП. 
- контроль маркировки, состояния изоляторов, контактов и корпусов оборудования. 
· Тепловизионный контроль 
- сплошное тепловизионное обследование контактных соединений в ГРЩ, ВРУ, распределительных щитах, статических переключателях под нагрузкой для выявления точек перегрева. 

· Анализ СБГЭ 
- проверка алгоритмов работы АВР, ИБП и ДГУ при имитации отключения внешнего электроснабжения (согласовывается с Заказчиком, проводится в технологическое окно). 

· Выборочный инструментальный контроль электролабораторией
- измерение сопротивления изоляции, петли «фаза-ноль», проверка прогрузки автоматов (при необходимости). 

5. Требования к Исполнителю

· Наличие действующего свидетельства СРО на допуск к работам по инженерным изысканиям или проектированию.

· Наличие собственной зарегистрированной электролаборатории (свидетельство Ростехнадзора), либо привлечение сторонней организации для выполнения работ с поверенным парком приборов и сертифицированных средств защиты. 

· Опыт выполнения аналогичных работ на объектах финансовой сферы или ЦОД (подтверждается не менее чем 3-мя выполненными договорами за последние 3 года).

· Персонал должен иметь группы по электробезопасности (не ниже IV группы до и выше 1000 В) и действующие удостоверения.
· Выезд на объект для ознакомления на месте перед подачей заявки на участие в конкурсе – обязателен.

6. Требования к результату работ

       По окончании аудита Исполнитель предоставляет Технический отчет по аудиту системы электроснабжения (в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде PDF/DWG), содержащий:

1. Пояснительную записку с описанием текущей схемы и состояния оборудования.

2. Актуализированные однолинейные схемы (формат AutoCAD/Компас).

3. Протоколы измерений качества электроэнергии и тепловизионного контроля (с термограммами дефектных узлов).

4. Дефектную ведомость с указанием нарушений ПУЭ, ПТЭЭП, требований вендоров оборудования.
5. При выявлении замечаний и дефектов, требующих немедленного устранения для предотваращения аврийных ситуаций – информирование об этом заказчика с рекомендациями о необходимых мерах реагирования.
6. Заключение и рекомендации: 
· пошаговый план устранения дефектов, рекомендации по организации периодического технического обслуживания с предложением сроков, периодичности и видов работ по техническому обслуживанию, обеспечивающих безопасную и безаварийную эксплуатацию системы. 
· предоставление расчета доступного резерва мощности для развития и предложений по модернизации системы (при необходимости).

Технический отчет направляется заказчику для рассмотрения в течение 10 рабочих дней (не входят в срок договора) и подготовки необходимых для устранения Исполнителем замечаний (при наличии).
7. Сроки и условия оказания услуг

· Срок выполнения работ: 50 календарных дней с момента подписания Договора. 
· Условия оплаты - по факту приемки выполненных работ, но рассматриваются и предложения участников конкурса.
· Особые условия: 
Все работы, связанные с переключениями, временным снятием напряжения или риском отключения ИТ-нагрузок, должны проводиться строго в согласованное технологическое окно (выходные дни или ночное время) заранее согласованное Заказчиком.

Соблюдение всех требований по получению допусков, нарядов на выполнение электротехнических работ и инструктажей.
8. При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться:
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811
 - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75, ГОСТ 12.2.007.14-75.

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ-7), утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики РФ № 204 от 08.07.2002 г.

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России № 903н от 15.12.2020 г.
- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875);

-  Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Проектной документацией, документацией завода-изготовителя и иными нормативными и техническими документами, имеющими значение для выполнения работ (услуг), выполняемым по данному Техническому заданию, или документов, их заменяющих. 
